## Лист1
10.4484
8.7767
441.7985
5213.4729
11.8006
0.4
681.2
34.06
50.2044
98.2259
4.9113
[12 empty] | Kminvn= | 6.02
K2
[12 empty] | Xl= | 9.26 | XK2= | 0.457
Трехфазные двухобмоточные трансформаторы 110 кВ | [11 empty] | Квн= | 200/5 | 40
Тип | Sном, МВА | Пределы регулирования ВН НН | Каталожные данные | [5 empty] | Расчетные данные |  |  | Кнн= | 1500/5 | 300
|  |  | Uном обмоток |  | Uк,% | ΔРк, кВт | Рх, кВт | Iх, % | Rт, Ом | Хт, Ом | ΔQх, кВАр | Ktp= | 115/6.6 | 17.4242
|  |  | ВН | НН | [7 empty] | Umin= |  | 106.812 | 6.1301
ТДН-10000/110 | 10 | ±9*1,78% | 115 | 6,6;11 | 10.5 | 58 | 10 | 0.2 | 7.95 | 139 | 70 | Umax= |  | 123.188 | 7.0699
|  | 0 | [9 empty] | Ikz max |  | 7.6806 | 7.74 | 561.287
[12 empty] | Ikz min |  | 6.6596 | 9.78
[7 empty] | 0.1602 |  |  |  |  | 18.4
[12 empty] | 96.6 | 5.544 | 6.0229 | 7 | 401.7391
[12 empty] | 133.4 |  | 8.3173
|  |  |  | 0.105 | [7 empty] | 126 | 7.2313 | 7.856 | 9.14 | 524.5565
Выбор трасформаторов тока
[6 empty] | Наименование величины | Числовое значение для стороны
[7 empty] | 115 | 6.6
[6 empty] | Первичный ток на сторонах защищаемого трансформатора, соответствующий его номинальной мощности, А | 50.2044 | 874.7731
[6 empty] | Коэффициент трансформации трансформатора тока | 100/5 | 1000/5
[6 empty] | Вторичный ток в плечах защиты, соответствующий номинальной мощности защищаемого трансформатора, А | 2.5102 | 4.3739
[6 empty] | Для ввода в устройство принимаются ближайшие величины токов с дискретностью 0,1, А | 2.5 | 4.4